4.2.2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.

Подбор водомера.

Для учета количества воды, расходуемой в здании, устанавливаются счетчик воды (водомер).

Водомерные узлы (согласно требованиям СНиП 2.04.01-85*, п.11) надлежит устанавливать у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С         (в нашем случае - это подвал).

Водомер должен обеспечивать пропуск расчетного расхода воды. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления, который не должен превышать эксплуатационный.

Среднечасовой расход воды Qтtot = 0,00175 м3/ч, в проектируемом здании определяется по формуле:

где:

qutot – нома расхода воды, принимаемая по заданию(л/чел∙сут)

u – число жителей

Принимаем водомер: крыльчатый  ВК – 20

Определяем потери напора в счетчике:

hв = S ∙ q2   = 5,18 ∙ (0,38)2 = 0,748м. , где:

S – гидравлическое сопротивление счетчика (м∙с2/л2)

q – расчетный секундный расход (л/с)

Сравниваем потери напора с допустимыми (для крыльчатых водомеров):

0,5м. ≤ hв ≤ 2,5м.

0,5м. ≤ 0,748 ≤ 2,5м.

Принят диаметр водомера: ВК – 20 с параметрами : S= 5,18

экспл.расход воды 2 м3/ч

Определяем общие потери напора во внутренней водопроводной сети проектируемого здания :

Hобщ = ∑He + hв =  26,9+ 0,75 = 27,65м.

∑He – потери напора во внутреннем водопроводе(определяемые по графе 12 табл.1)

hв – потери напора в водомере выбранного калибра