4.2.3. ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ.

После решения вопросов трассировки водопровода приступаем к составлению аксонометрической схемы внутреннего водопровода.

Аксонометрическая схема должна включать все элементы – от расчетного прибора до городского водопроводного колодца: водомерный узел, ввод в здание. На схеме указывают водоразборную, запорную и предохранительную арматуру; обозначают отметки пола подвала, первого и верхнего этажей, отметки ввода и земли в месте ввода в здание. Проставляются номера расчетных участков вдоль расчетного направления, начиная от диктующей (расчетной) точки (прибора) – обычно наиболее удаленного и высоко расположенного – до места присоединения ввода к городскому водопроводу (против течения воды).

Аксонометрическую схему вычерчивают так, чтобы горизонтальные трубопроводы, расположенные вдоль чертежного листа, были направлены параллельно нижнему краю листа, а расположенные поперек чертежного листа (перпендикулярно нижнему краю листа) были направлены (по схеме) под углом 45° (в том же масштабе). (рис. 2)

Аксонометрическая схема внутреннего водопровода (рис. 2)

По аксонометрической схеме выполняется гидравлический расчет водопроводной сети.