4.3. КАНАЛИЗАЦИЯ.

На плане первого этажа и подвала наносятся канализационные стояки, которые нумеруются. Канализационные стояки размещаются по оси унитаза, установка канализационных стояков в жилых помещениях и кухнях недопустима. Все стояки должны иметь вытяжную часть, которая выводиться выше крыши на 0,5 м

Диаметр канализационного стояка принимается по расчету или же по наибольшему диаметру отводного трубопровода и угла присоединения к стояку(в нашем случае принимается равным 100 мм). На плане подвала показываем горизонтальные трубопроводы, соединяющие ряд стояков с колодцем внутриквартальной канализации,  указываем на этих участках необходимые прочистки,  диаметры и уклоны.

Вычерчиваем аксонометрическую схему канализационного выпуска с присоединенным к нему стоякам и отводным трубопроводам от санитарных приборов (рис. 3)

Аксонометрическая схема внутренней канализационной сети (рис. 3)

Внутренняя канализационная сеть включает : приемники сточных вод (санитарные приборы),гидравлические затворы, отводные трубы, стояки, выпуски. На выпуске у здания перед наружной стеной устанавливается прочистка.

Система внутренней канализации прокладывается из труб ПВХ. В подвале канализационные трубопроводы крепят к строительным конструкциям стальными хомутами, подвесками и кронштейнами

- для пластмассовых трубопроводов 0,6- 0,15 м

Выбор места прокладки трубопроводов в подвале диктует отметка лотка городской канализации. Так же их следует размещать компактно, что бы не затрудняли проход и в то же время следует соблюдать все требования , предъявляемые к прокладке инженерных коммуникаций.

Канализационные выпуски собирают воду от стояков и выводят из здания в дворовую канализационную сеть. При присоединении выпуска к дворовой сети устраиваются канализационные смотровые колодцы.

Диаметр выпуска следует определять расчетом, но он должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску. Выпуски следует присоединять к дворовой сети под углом не менее 90°. Выпуски прокладывают перпендикулярно наружным стенам по кратчайшему расстоянию к дворовой сети. Не рекомендуется направлять выпуски в сторону главного фасада здания. При пересечении выпуском стен подвала или фундаментов здания необходимо предусмотреть мероприятия, аналогичные устройству водопроводного ввода. Для выпуска от стояка или прочистки перед наружной стеной здания до оси ближайшего смотрового колодца дворовой канализации должно быть не менее 3 м, но не более 8 м при диаметре выпуска 50 мм.

Минимальная глубина заложения выпуска (у здания) определяется в зависимости от глубины промерзания грунта для данного климатического района, но не менее 0,7 м от верха трубы. (Принята глубина 1,2 м )

В местах пересечения фундаментов здания с выпуском необходимо предусматривать отверстия определенных размеров.