4.3.1. ДВОЙНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ.

Задачей дворовой канализации является сбор сточных вод от проектируемого объекта и отвод в городскую канализацию (ГК)- К2 отм.80,24

Решение схемы дворовой канализации зависит от рельефа местности, расположения здания, расположения ГК, других коммуникаций и т.д. Дворовую сеть прокладываем из керамических труб диаметром 150 мм. Сеть, трассируют вдоль здания на расстоянии от стен от 3 до 5 м по направлению, совпадающему с уклоном местности.

Для контроля за работой канализационной сети и ее эксплуатации необходимо предусмотреть устройство смотровых колодцев в местах присоединения выпусков из здания, на поворотах трубопровода, в местах изменения диаметра и уклона труб, на прямых участках через 35 м при диаметре труб 150 мм ( в нашем случае К1,КК).

Перед присоединением к наружной сети на трубопроводе дворовой канализации на расстоянии 1 — 1.5 м от красной линии застройки в глубину участка размещают контрольный смотровой колодец (КК). В нем обычно устраивают перепад, так как проектируемый колодец на уличном коллекторе всегда имеет большее заглубление.

На генплане участка наносится дворовая канализационная сеть с указанием всех смотровых, поворотных и контрольных колодцев, далее обозначается городская канализационная сеть и красная линия застройки.

Продольный профиль дворовой сети вычерчивается от наиболее удаленного выпуска до колодца городской сети (в котором происходит присоединение дворовой водоотводящей сети к городской). Независимо от направления движения сточных вод профиль вычерчивается слева направо.