3.1. РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДА.

Расчётные расходы газа для всех участков начиная с самого удалённого прибора на схеме, расчётные расходы определяем по формуле:

Lр = å Крi · Lср. · Ni  ,  					(11)

где

Крi – коэффициент одновременности, применяется в зависимости типа квартиры, для общего числа квартир такого типа задействованных до конца рассчитываемого участка, взять по СП 42-101-2003 приложение 5, стр. 6

Lср. – норма расхода газа 4х конфорочной плитой (1,25 м3/час).

Ni – число однотипных квартир.

Lр0-1=1·1,25·1=1,25 м3/час

Lр1-2=2 ·1,25·0,65=1,625 м3/час

Lр2-3=3 ·1,25·0,45=1,6875 м3/час

Lр3-4=4 ·1,25·0,35=1,75 м3/час

Lр4-5=5·1,25·0,29=1,8125 м3/час

Lр5-6=6·1,25·0,28=2,1 м3/час

Lр6-7=7·1,25·0,28=2,45 м3/час

Lр7-8=14·1,25·0,24=4,2 м3/час

Lр8-9=14·1,25·0,24=4,2 м3/час

Результаты сводим в таблицу №4

РАСЧЕТ РАСХОДА ГАЗА.

Таблица №4

| № участка | Газовые приборы | Количество газовых приборов | Коэффициент одновременности | Номинальный расход газа | Расчетный расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | ПГ-4 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 1-2 | ПГ-4 | 2 | 0,65 | 2,5 | 1,625 |
| 2-3 | ПГ-4 | 3 | 0,45 | 3,75 | 1,6875 |
| 3-4 | ПГ-4 | 4 | 0,35 | 5 | 1,75 |
| 4-5 | ПГ-4 | 5 | 0,29 | 6,25 | 1,8125 |
| 5-6 | ПГ-4 | 6 | 0,28 | 7,5 | 2,1 |
| 6-7 | ПГ-4 | 7 | 0,28 | 8,75 | 2,45 |
| 7-8 | ПГ-4 | 14 | 0,24 | 17,5 | 4,2 |
| 8-9 | ПГ-4 | 14 | 0,24 | 17,5 | 4,2 |

Определяем диаметр газопроводов. Диаметры подводящих к трубопроводов к газовым приборам принимается без расчёта в соответствии с таблицей СНиП «Расход газа бытовыми приборами». Обычно на конце стояка принимается диаметр трубопровода 20 мм., до начала ответвления диаметр 25 мм., на входном участке диаметр 40 мм.

D0-1=20 мм

D1-2=20 мм

D2-3=20 мм

D3-4=20 мм

D4-5=20 мм

D5-6=20 мм

D6-7=25 мм

D7-8=25 мм

D8-9=40 мм

Определяем сумму коэффициентов местных сопротивлений для каждого участка. Значение коэффициентов зависит от реально существующих местных сопротивлений.

Внезапное сужение при переходе на следующий диаметр = 0,35

Тройник проходной  =1

Тройник поворотный =1,5

Крестовина проходная =2

Крестовина поворотная =3

Отвод гнутый =0,3

Вентиль прямой =6

0-1 тройник проходной =1,  вентиль прямой =6

1-2 тройник проходной   =1,  вентиль прямой  =6

2-3 тройник проходной   =1,  вентиль прямой  =6

3-4 тройник проходной   =1,  вентиль прямой  =6

4-5 тройник проходной   =1,  вентиль прямой  =6

5-6 тройник проходной   =1,  вентиль прямой  =6

6-7Тройник поворотный   =1,5 ,внезапное сужение при переходе на следующий диаметр   = 0,35,отвод гнутый    =0,3

7-8 Тройник поворотный   =1,5, отвод гнутый    =0,3

8-9 внезапное сужение при переходе на следующий диаметр   = 0,35

Определяем эквивалентные длинны (lэкв) и потери давления на участке (∆Pl).

Эквивалентные длины определяем по таблице 14.5

lэкв0-1=0,46 м

lэкв1-2=0,62 м

lэкв2-3=0,66 м

lэкв3-4=0,66 м

lэкв4-5=0,66 м

lэкв5-6=0,62 м

lэкв6-7=0,83 м

lэкв7-8=0,69 м

lэкв8-9=1,2 м

Определяем расчётные длины участков:  lр.= lф.+ lэкв.

lр0-1.= lф0-1.+ lэкв.0-1=3,00+0,46=3,46 м

lр.1-2= lф1-2.+ lэкв.1-2=3,00+0,62=3,62 м

lр.2-3= lф.2-3+ lэкв.2-3=3,00+0,66=3,66 м

lр.3-4= lф.3-4+ lэкв3-4=3,00+0,66=3,66 м

lр.4-5= lф.4-5+ lэкв.4-5=3,00+0,66=3,66 м

lр.5-6= lф.5-6+ lэкв.5-6=4,5+ 0,62=5,12 м

lр.6-7= lф.6-7+ lэкв.6-7=3,5+0,83=4,33 м

lр.7-8= lф.7-8+ lэкв.7-8=2,5+0,69=3,19 м

lр.8-9= lф.8-9+ lэкв.8-9=0,6+1,2=1,8 м

Расчётные данные сводим в таблицу №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ДЛИННЫ УЧАСТКОВ.

Таблица №5

| № участка | Фактическая длина |  | Вид местных сопротивлений |  | Эквивалентная длина | Расчётная длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 3,0 |  | 7,0 |  | 0,46 | 3,46 |
| 1-2 | 3,0 |  | 7,0 |  | 0,62 | 3,62 |
| 2-3 | 3,0 |  | 7,0 |  | 0,66 | 3,66 |
| 3-4 | 3,0 |  | 7,0 |  | 0,66 | 3,66 |
| 4-5 | 3,0 |  | 7,0 |  | 0,66 | 3,66 |
| 5-6 | 4,5 |  | 7,0 |  | 0,62 | 5,12 |
| 6-7 | 3,5 |  | 2,15 |  | 0,83 | 4,33 |
| 7-8 | 2,5 |  | 1,8 |  | 0,69 | 3,19 |
| 8-9 |  | 0,6 |  | 0,35 | 1,2 | 1,8 |