2.4. ВЫБОР МЕТОДА ОЧИСТКИ И СХЕМЫ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ

На основании расчетов по необходимой степени очистки сточных вод, небольшому расчетному расходу – 1200 м3/сут, СНиП 2.04.703-85, «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования населенных пунктов» [1 – 5] и учитывая суровые климатические условия района принят физико-химический метод очистки сточных вод.

Метод физико-химической очистки обладает рядом преимуществ перед биологической очисткой:

1. Слабая зависимость процесса от наличия в сточных водах большинства видов неокисляемых или трудноокисляемых загрязнений. И более высокая степень их удаления входе очистки.

2. Высокая степень очистки сточных вод от соединений фосфора, что предотвращает вторичное загрязнение водоема-приемника очищенных сточных вод.

3. В 1,5-2 раза снижается потребность в территории под площадку очистных сооружений.

4. Ход технологического процесса слабо зависит от температуры сточных вод и окружающей среды.

5. Обработка сточных вод основана на введении небольших количеств реагентов в виде водных растворов, получении крупных хлопьев при перемешивании сточной воды в камерах смешения и отделении этих хлопьев от жидкой фазы в отстойниках.

Введение реагентов приводит в процессе отстаивания к более полному выделению из сточных вод не только грубодисперсных коллоидных загрязнений, но и ряда специфических компонентов, влияние на микроорганизмы активного ила и воды водоема.

Компоновка сооружений на площадке обеспечивает самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с учетом всех потерь напора и использованием уклона. Предусмотрена блокировка теплыми переходами административного блока фильтров «Оксипор» с производственно-вспомогательным корпусом.

1. В проекте принята расчетная концентрация загрязнений  в поступающих сточных водах:

по БПКполн- 189 мг/л, по взвешенным веществам -164 мг/л. Проектом предусмотрено строительство станции  в две очереди.

2. При вводе первой очереди строительства в эксплуатацию (без установки глубокой очистки сточных вод эффект очистки по взвешенным веществам составляет 98% (концентрация загрязнений 4,9мг/л) и по БПКполн- 94% (концентрация загрязнений 11,8 мг/л).

3. При вводе в эксплуатацию 2 очереди строительства эффект очистки сточных вод достигает:

по взвешенным веществам 99,2% (концентрация загрязнений 1,4 мг/л) и по БПКполн 97,4 (концентрация загрязнений 4,9мг/л).