3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Описание основной технологической схемы дано для станции физико-химической очистки с использованием в качестве реагента сернокислого алюминия. Технологическая схема очистных сооружений запроектирована без аварийных выпусков неочищенных сточных вод. Категория надежности действия сооружений и постоянно насосного оборудования в производственно-вспомогательном здании принята 1 категории. От насосов –дозаторов принято по 2 напорных трубопровода диаметром 63 мм  (1 рабочий, 1 резервный).

Каждое сооружение рассчитано на пропуск полного расчетного расхода. Каналы очистных сооружений, лотки и трубы рассчитаны на пропуск максимального расчетного расхода. Каналы очистных сооружений, лотки и трубы рассчитаны на пропуск максимального расчетного расхода с коэффициентом -1,4. Трубопроводы подачи сточных вод от отстойников до камеры переключений перед контактными резервуарами принято по два (1 рабочий, 1 резервный) диаметром -273 мм.

Насосы периодичного действия (фильтрованной и грязной промывной воды, бытовой канализации, технической воды, воды на гидроэлеваторы песколовок , воздуходувки) приняты 2 категории. Насосы дренажной воды приняты 3 категории.

Сточные воды от главной насосной станции поселка по двум напорным трубопроводам поступают в приемную камеру. Поступление и количество сточных вод фиксируется с помощью приборов, установленных на напорных трубопроводах d 150 мм в камере N3 перед приемной камерой и передается на пульт оператора в производственном корпусе.

Далее сточная вода проходит последовательно песколовки и поступает в камеру смешения, куда насосами дозаторами подается 4%- раствор коагулянта - сернокислого алюминия, смешение его со сточной водой осуществляется сжатым воздухом. На участке от песколовок до распределительной части отстойников предусматривается резервная линия лотков с камерой смешения.

Предусмотрена возможность переключений резервных и рабочих трубопроводов коагулянта и полиакриламида с помощью задвижек, установленных в производственном корпусе и затворах на лотках.

Перед распределительной чашей в лоток вводится 0,5% раствор полиакриламида для интенсификации процесса коагулирования.

Далее после распределительной чаши по лоткам сточные воды самотеком поступают в центральную трубу отстойников. Напор воды, равный 0,4-0,6 м, создаваемый разностью отметок уровней воды над входом в трубу в отстойнике, обеспечивает скорость движения воды в центральной трубе 0,5-0,7 м/сек, необходимого для эжекции воздуха из атмосферы.

Водовоздушная смесь из центральной трубы направляется отражательным щитом вверх в камеру хлопьеобразования. Камера рассчитана на пятнадцатиминутное пребывания сточной воды, при этом поддерживается необходимая интенсивность перемешивания, создающая оптимальные условия для коагулирования загрязнений и образования хлопьев.

Из камеры хлопьеобразования через решетку-успокоитель сточная вода поступает в отстойник для выделения основной массы загрязнения.

Дальнейшая очистка осуществляется на фильтрах «ОКСИПОР», которые предназначены для очистки сточных вод от остаточных растворенных органических загрязнений и задержания неосевших взвешенных веществ.

Проектом предусмотрено две очереди строительства. По первой очереди строительства, очищенная сточная вода из фильтров «ОКСИПОР» под гидростатическим давлением по рабочему трубопроводу поступает через камеру переключений в контактные резервуары и резервуары фильтрованной воды для промывки фильтров.

Для измерения расхода очищенных сточных вод на рабочем трубопроводе в колодце  устанавливается прибор «Эрис.В».

После обеззараживания жидким хлором в контактных резервуарах сточная вода самотеком по коллектору d 300 мм сбрасывается в водоем.

Фильтры периодически промывают водой, принята промывка 1 раз в сутки каждого фильтра. Очищенная вода на промывку подается насосами из резервуара фильтрованной воды. Для подачи промывной воды предусматривается трубчатая распределительная система большого сопротивления.

Резервуары фильтрованной и грязной воды разделены перегородками – каждая на 2 отсеками, оборудованных самостоятельными трубопроводами и арматурой, имеющих возможность отключения на случай ремонта.

Вода после промывки фильтров направляется в резервуар грязной промывной воды и далее насосами перекачивается в приемную камеру.

Работа насосов взаимосвязана с работой насосов на канализационной НС поселка. Включение насосов грязной промывной воды предусматривается во время работы одного насоса или отключения обоих насосов на канализационной НС подачи сточных вод. Время откачки принято 12 часов. Расход грязной промывной воды фиксируется прибором «Эрис.В», установленном в камере, расположенной под переходной галереей.

Песок из песколовок гидроэлеваторами перекачивается на иловые площадки. Техническая вода к гидроэлеваторам подается насосом, установленном в производственно-вспомогательном здании.

Сточная вода от административного и производственно-вспомогательного здания, опорожнения и перелива от емкостных сооружений и дренажная вода от иловых и песковых площадок поступает самотеком в резервуар хоз-бытовых стоков, откуда забирается насосами и перекачивается в голову сооружений (приемную камеру). Расход стоков измеряется прибором «Эрис. В», установленном на трубопроводе в камере, расположенной в переходе галереи. Откачка производится по мере заполнения резервуара стоками до определенного уровня. Крупные отбросы задерживаются решетками контейнерами, подвешенными под трубопроводом хоз - бытовых стоков.

Для регулирования поступления дренажных стоков с иловых и песковых площадок в резервуар хоз-бытовых стоков на сети устанавливается колодец с задвижкой.

Осадок из отстойников влажностью 96% под гидростатическим давлением подается на иловые площадки. Технологическая схема удаления осадка из отстойников следующая. На отводящих трубопроводах осадка из отстойников в теле насыпи предусмотрены колодцы с задвижками К-1; К-2;    К-3; К-4.Нормальное положение задвижек- закрытое. При удаление осадка задвижки в колодцах К-1 и К-2 открываются. Осадок под гидростатическим давлением поступает в мокрые иловые колодцы, которые рассчитаны на прием двух суточного количества осадка. В мокрых колодцах после наполнения их илом до рабочего уровня в отстойниках (отм. 62,95 м) создается такое же гидростатическое давление, что и в отстойниках, после чего задвижки в колодцах К-1 и К-2 закрываются, а в колодцах К-3 и К-4 открываются, и осадок под давлением удаляется на иловые площадки. После опорожнения мокрых иловых колодцев предусматривается промывка илопровода осветленной водой из отстойника. Для этого в колодцах К-3 и К-4 задвижки закрываются, открывается задвижка в колодце К-1, наполняется мокрый иловый колодец К-2, открывается задвижка в колодце К-4 и под давлением илопровод промывается. Если илопровод засоряется, предусматривается напорная резервная промывка технической водой. В зимнее время илопровод после промывки обязательно опорожняется открытием задвижки в колодце К-5 и перепуском оставшейся в илопроводе промывной воды в дренажную сеть.

Для опорожнения емкостных сооружений предусмотрен передвижной насос марки НЦС.

Превышение загрязненности приемника сточных вод -реки Вах по предельно-допустимым показателям (по БПК20-4,9 мг/л и растворенному кислороду-4 мг/л в зимний период, что не соответствует 1 категории рек рыбохозяйственного значения), не позволяет сбрасывать сточные воды с качественными показателями при вводе первой очереди строительства и может быть принято как временный сброс. Вторая очередь строительства в качестве доочистки к основной технологической схеме очистных сооружений проектом предусмотрено строительство «Установки глубокой очистки сточных вод на фильтрах производительностью 2,7 тыс. м3/сут» по т.п.902-2-44387 с корректировкой на производительность 1,2 тыс. м3/сут и с доведением концентраций основных загрязнений:БПК20=4,8мг/л; взвешенные вещества –до 1,4 мг/л.

Из фильтров «ОКСИПОР» очищенная сточная вода под гидростатическим давлением через камеру переключений поступает в резервуар фильтрованной промывной воды и в приемный резервуар установки глубокой очистки. Вода из приемного резервуара насосами подается для выравнивания напора во входную камеру, откуда самотеком поступает на песчаные фильтры. Очищенная вода отводится в контактные резервуары и далее самотеком в водоем.

Промывка фильтров осуществляется в часы максимального притока сточных вод на установку. Грязная промывная вода отводится в резервуар грязной промывной воды, откуда насоса перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Откачка производится в часы, не совпадающие с откачкой грязной промывной воды от фильтров «ОКСИПОР».

Характеристика поступающих сточных вод, эффективность очистки, характеристики остаточного загрязнения занесены в таблицу 3.

Характеристика и эффективность очистки стоков

Таблица № 3.

| Система канализации | Расход сточных вод на ОС, м3/сут | Загрязняющее вещество | Метод очистки сточ. вод | Конц. Загрязняющих веществ, поступающих на ОС, мг/л | Эффект удалениязагрязняющих веществ на ОС, % | Концентрация загрязняющих после очистки, мг/л | Фоновая концентрация загрязняющих веществ в р. Вах, мг/л | ПДК загрязн. веществ для реки 1 кат. рыбохозяйст. значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые сточные воды от вахтового поселка (в числителе - стоки от поселка; в знаменателе- с учетом технологических стоков) | 1188,0 1820,5 | Взвешенные вещества | Физико-химическая очистка сточных вод с доочисткой на песчан-ных фиьтрах | 164,0 134,8 | 195,0 245,3 | 1,4 | 1,6 | +0,25 (3) |
|  |  | БПКполн |  | 189,01 60,6 | 225,0 292,4 | 4,9 | 4,9 | 3,0 |
|  |  | Азот амонийных солей |  | 20,2 | 24,0 | 11 | 0,34 | 0,5 |
|  |  | Фосфаты |  | 8,30 | 9,9 | 0,084 | 0,162 | 0,25 |
|  |  | Хлориды Cl |  | 22,7 | 27,0 | 4,55 | 3,47 | 300 |
|  |  | Поверхностно активные вещества (ПАВ) |  | 3,8 | 4,5 | 0,76 | 0,05 | 0,5 |