3.4.4. НАСОСЫ ГРЯЗНОЙ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ

Вода после промывки фильтров поступает в резервуары грязной промывной воды 2х194 м3 и насосами СД 50/10 (1 рабочий, 1 резервный) перекачивается в приемную камеру очистный сооружений.

Насосы СД 50/10 производительностью 50 м3/час и напором 10 м каждый скомплектованы с электродвигателями 4А100L4 мощностью 4 кВт. Откачка грязной промывной воды производится в часы с расходами, не превышающими  средний приток сточных вод. Время откачки резервуаров –12 часов. Включение насосов автоматическое от уровня воды в резервуаре.