### 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ

### СООРУЖЕНИЙ

В камере смешения периодически наблюдать за правильностью подачи раствора реагента;

В отстойниках со встроенными камерами хлопьеобразования своевременно удалять возможные отложения у стен камеры, не реже одного раза в год проверять состояние успокоительной решётки у дна камеры.

Систематически очищать водослив отстойника от накапливающихся частиц и обрастаний, периодически удалять всплывающие вещества, задержанные полупогружной решёткой.

Соблюдать равномерное распределение воды между одновременно работающими отстойниками.

Не реже одного раза в 2-е суток удалять осадок из отстойника.

В блоке фильтров ОКСИПОР поддерживать заданные скорости фильтрования , наблюдая за потерями напора.

Осуществлять периодическую промывку фильтров при постепенном в течении 1-1,5 мин. наращиванием расхода промывной воды, строго соблюдая установленную последовательность и интервалы времени переключения задвижек и выдерживая заданную интенсивность подачи промывной воды.

Следить за состоянием загрузки, не допуская ее сильного измельчения и выноса.

Следить за состоянием задвижек, промывки насосов и другого оборудования.

Откачку грязной промывной воды производить в часы с расходами не  превышающими средний приток сточных вод.

В здании реагентного хозяйства следить за технической исправностью бака , баков-хранилищ и их оборудования.

Своевременно и качественно проводить затворение коагулянта, обеспечив бесперебойную подачу его в расходные емкости.

Своевременно производить приготовление раствора ПАА в установках

УРП-3.

Периодически контролировать работу насосов - дозаторов, подающих реагенты на станцию.